Краткое описание

Модуль контрольной панели "МКП-04" предназначен для контроля состояния шлейфов охранной и пожарной сигнализации, оповещения об их нарушении через модули оповещения по каналам GSM связи, по телефонным линия ГТС, передачу извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), звуковое (сиреной) и световое оповещение.

Модуль может применяться в составе систем по охране офисов, квартир, дач, гаражей.

Питание модуля осуществляется от источника с напряжением 12в. В качестве источника питания может быть использован блок резервного питания, имеющий в своём составе аккумулятор. Источник питания включается в соответствующее гнездо на панели модуля. Все конфигурации и режимы работы шлейфов, реле, модуля сохраняются в энергонезависимой памяти и при пропадании напряжения питания не меняют своих значений. При восстановлении питания модуль продолжит работу в том режиме, который был до отключения.

Шлейфы подключаются к клеммникам расположенным на плате модуля. В шлейф последовательно должен быть включен выносной резистор, сопротивлением 3к (3,3к). При обрыве или замыкании шлейфа модуль формирует соответствующий сигнал тревоги. Все шлейфы могут программироваться для выполнения различных задач: пожарные, охранные, управления.

Исполнительные устройства (световые и звуковые оповещатели) подключаются к соответствующим клеммам. Коммутация оповещателей производится встроенными реле, рассчитанными на коммутируемое напряжение до 240в. Режимы работы реле программируются для выполнения различных задач.

На передней панели находятся два индикатора, указывающие режим, в котором находится модуль и многофункциональная кнопка управления и программирования.

Режим работы модуля может меняться различными способами: переключателем в одном из шлейфов, электронным ключом Touch Memory, многофункциональной кнопкой управления и программирования, расположенной на панели модуля.

Технические характеристики

Напряжение питания 						10…15в

Номинальное количество шлейфов					4

Максимальное количество шлейфов					16

Номинальное сопротивление шлейфа				3к

Номинальная длительность нарушения шлейфа			300 мсек

Диапазон регистрируемых длительностей нарушения шлейфа		70…1000 мсек

Номинальное количество силовых выходов для внешних устройств	2

Максимальное количество силовых выходов для внешних устройств	8

Максимальное количество ключей Touch Memory			9

Диапазон рабочих температур					-30…+40

Управление и программирование модуля.

Световая индикация режимов работы

Редкое (1 раз в 4 сек) включение зелёного светодиода – режим ожидания.

Редкое (1 раз в 4 сек) выключение зелёного светодиода – режим охраны.

Мигание с частотой 0,5 гц зелёного светодиода (включение на 1 сек, затем выключение на 1 сек) – режим паузы перед постановкой на охрану.

Мигание с частотой 0,5 гц красного светодиода (включение на 1 сек, затем выключение на 1 сек) – режим паузы после срабатывания шлейфа с задержкой перед включением режима тревоги.

Частое (1 раз в сек) мигание красного светодиода – режим тревоги.

Постоянное горение красного светодиода – режим программирования.

Звуковая индикация режимов работы

Частый (2 раза в сек) однотональный сигнал – режим тревоги.

Одиночный однотональный сигнал – переключение в режим охраны, ожидание цифрового ключа.

Двойной однотональный сигнал – переключение в режим ожидания.

Многотональный сигнал от низкого тона к высокому – вход в режим программирования.

Многотональный сигнал от высокого тона к низкому – выход из режима программирования.

Сигнал переменной тональности – ошибка программирования, не обнаружен цифровой ключ.

Переключение режим ожидания / режим охраны.

Переключение режимов работы системы возможно с помощью кнопки управления, с помощью переключателя на шлейфе управления и с помощью цифровых ключей Touch Memory. При включении режима охраны запускается таймер на 30 сек, зелёный светодиод загорается на 1 сек через 1 сек. В это время модуль не контролирует охранные шлейфы с задержкой (значение режима шлейфа 31h). Т.е. если этот шлейф контролирует входную дверь, то за это время необходимо покинуть помещение и привести шлейф с задержкой в нормальное состояние. Остальные типы шлейфов в этот период времени контролируются.  При нарушении шлейфа с задержкой включается таймер на 30 сек, мигает красный светодиод. За это время надо отключить режим охраны, иначе модуль перейдёт в режим тревоги.

1.Нет шлейфов управления и зарегистрированных цифровых ключей.

1.1. Включение режима охраны: нажать кнопку управления на 4 сек. Через 4 сек включится режим паузы перед включением режима охраны, прозвучит однократный звуковой сигнал. Через 30 сек включится режим охраны.

Если есть сработавшие шлейфы охраны – через 0,5 сек после нажатия загорится красный светодиод.

1.2. Выключение режима охраны: нажать кнопку управления на 4 сек. Прозвучит двукратный звуковой сигнал.

1.3. Выключение тревоги. Переключение кнопкой управления режима на противоположный (п.п.1.1., 1.2.). При выключении пожарной тревоги из режима ожидания необходимо сначала переключиться в режим охраны, а затем вернуться в режим ожидания.

2. Есть аналоговый шлейф управления.

2.1. Включение режима охраны: замкнуть или разорвать шлейф управления выключателем. Прозвучит однократный звуковой сигнал, включится режим паузы перед включением режима охраны. Через 30 сек включится режим охраны.

2.2. Выключение режима охраны: Восстановить шлейф управления. Прозвучит двукратный звуковой сигнал.

2.3. Выключение тревоги. Переключение режима на противоположный (п.п.2.1., 2.2.). При выключении пожарной тревоги из режима ожидания необходимо сначала переключиться в режим охраны, а затем вернуться в режим ожидания.

2.4. При наличии аналогового шлейфа управления кнопка управления не переключает режимы.

3. Есть цифровой шлейф управления и хотя бы один зарегистрированный цифровой ключ.

3.1. Включение режима охраны: прикоснуться цифровым ключом к контактам цифрового шлейфа управления. Прозвучит однократный звуковой сигнал, включится режим паузы перед включением режима охраны. Через 30 сек включится режим охраны.

3.2. Выключение режима охраны: прикоснуться цифровым ключом к контактам цифрового шлейфа управления. Прозвучит двукратный звуковой сигнал.

3.3. Выключение тревоги. Переключение режима на противоположный (п.п.3.1., 3.2.). При выключении пожарной тревоги из режима ожидания необходимо сначала переключиться в режим охраны, а затем вернуться в режим ожидания.

3.4. При наличии цифрового шлейфа управления и зарегистрированного цифрового ключа кнопка управления не переключает режимы.

Программирование ключей.

Вход в режим программирования: 4 кратное нажатие на кнопку управления, через 4 сек прозвучит один из следующих сигналов:

1. Однократный однотональный, если в модуле есть зарегистрированные ключи – модуль требует подтверждения команды с помощью зарегистрированного цифрового ключа. Ключом в течение 20 сек прикоснуться к контактам цифрового шлейфа управления. Если ключ зарегистрирован, прозвучит многотональный сигнал от низкого тона к высокому, модуль переключится в режим программирования. Если модуль не дождался зарегистрированного ключа прозвучит многотональный сигнал от высокого тона к низкому, модуль выйдет из режима программирования.

2. Многотональный сигнал от низкого тона к высокому, если в модуле не зарегистрировано ни одного цифрового ключа - модуль переключится в режим программирования.

После входа в режим программирования модуль ожидает нажатия на кнопку управления в течение 20 сек.

1. При нажатии на кнопку 3 раза через 4 сек прозвучит однократный сигнал. Модуль перейдёт в режим регистрации нового ключа. Если в модуле нет свободного места для нового ключа, прозвучит сигнал ошибки переменной тональности и модуль выйдет из режима программирования. Если свободное место есть, в течение 20 сек модуль ожидает прикосновение к цифровому шлейфу управления нового цифрового ключа. Если новый ключ обнаружен, прозвучит многотональный сигнал от высокого тона к низкому, модуль зарегистрирует новый ключ и выйдет из режима программирования. Если модуль не дождался нового ключа прозвучит сигнал ошибки переменной тональности и модуль выйдет из режима программирования.

2. При нажатии на кнопку 4 раза через 4 сек прозвучит однократный сигнал. Модуль перейдёт в режим стирания всех ключей. В течение 20 сек модуль ожидает прикосновение к цифровому шлейфу управления ранее зарегистрированного цифрового ключа. Если зарегистрированный ключ обнаружен, прозвучит многотональный сигнал от высокого тона к низкому, модуль очистит всю память ключей и выйдет из режима программирования. Если модуль не дождался зарегистрированного ключа прозвучит сигнал ошибки переменной тональности и модуль выйдет из режима программирования.

Программирование режимов работы шлейфов.

Значения с режимами работы шлейфов находятся в ячейках микросхемы энергонезависимой памяти 24С16 (EEPROM). Микросхема  находится в панельке на плате модуля. При отсутствии этой микросхемы или если она не содержит информацию,  модуль использует значения заданные по умолчанию. Для изменения значений в микросхеме используется программатор, подключаемый к компьютеру (любой тип программатора, поддерживающий программирование данной микросхемы), либо автономный программатор.

Микросхема памяти с цифровым обозначением 1, идущая в комплекте модуля, имеет значения соответствующие тактике 1, с цифровым обозначением 2 – тактика 2, и т.д.

| Адрес ячейки EEPROM | Номер шлейфа | Значение по умолчанию | Значение для тактики 1 | Значение для тактики 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00h | 1 | 31h | 31h | 31h |
| 01h | 2 | 30h | 30h | 30h |
| 02h | 3 | 30h | 10h | 10h |
| 03h | 4 | 10h | 80h | 90h |
| 04h | 5 | 00h | 00h | 00h |
| 05h | 6 | 00h | 00h | 00h |
| 06h | 7 | 00h | 00h | 00h |
| 07h | 8 | 00h | 00h | 00h |

Варианты значений:

00h - выключенный шлейф (не анализируется, отсутствует)

10h - аналоговый пожарный шлейф, замыкание / размыкание в любое время

20h – аналоговый дежурный шлейф, замыкание / размыкание в любое время (подобный пожарному, но разный сигнал тревоги)

3Xh - аналоговый охранный шлейф, замыкание / размыкание в режиме охраны

X=0 – без задержки переключения режима

X=1 – с задержкой переключения режима (длительность задержки 30 сек)

80h - аналоговый шлейф управления

90h – цифровой шлейф управления

Программирование режимов работы реле.

Значения с режимами работы реле находятся в ячейках м/с энергонезависимой памяти (EEPROM).

| Адрес ячейки EEPROM | Номер реле | Значение по умолчанию, для тактики 1 и 2 | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10h | 1 | 70h | любой датчик или дистанционно без автоотключения |
| 11h | 2 | 75h | любой датчик или дистанционно, автоотключение через 3 мин |
| 12h | 3 | 00h | выключено (резерв) |
| 13h | 4 | 00h | выключено (резерв) |
| 14h | 5 | 00h | выключено (резерв) |
| 15h | 6 | 00h | выключено (резерв) |
| 16h | 7 | 00h | выключено (резерв) |
| 17h | 8 | 00h | выключено (резерв) |

Варианты значений:

00h – выключено

1Xh – сработал пожарный шлейф или датчик,

2Х – сработал охранный шлейф или датчик

3Х – сработал любой датчик

4Х – дистанционное управление

5Х - сработал пожарный шлейф или датчик, или дистанционное управление

6Х - сработал охранный шлейф или датчик, или дистанционное управление

7Х - сработал любой датчик или дистанционное управление

X – длительность включения

0 – без автоматического выключения (только при снятии с охраны или дистанционно)

1 – на 1 сек

2 – на 10 сек

3 – на 30 сек

4 – на 1 мин

5 – на 3 мин

6 – на 6 мин

7 – на 10 мин

8 – на 20 мин

9 – на 30 мин

Программирование режимов модуля.

Значения с режимами работы модуля находятся в ячейках м/с энергонезависимой памяти 24С16 (EEPROM).

Длительность режима тревоги

После истечения времени длительности тревоги система автоматически переходит в режим охраны (перепостановка). По истечению времени тревоги реле также отключаются, даже если длительность включения реле не закончилась.

| Адрес ячейки EEPROM | Значение по умолчанию, для тактики 1 и 2 | Описание |
| --- | --- | --- |
| 18h | 75h | Автопостановка через 3 мин |

Варианты значений:

70h – без автоматической перепостановки (только при снятии с охраны или дистанционно)

71h – через 1 сек

72h – через 10 сек

73h – через 30 сек

74h – через 1 мин

75h – через 3 мин

76h – через 6 мин

77h – через 10 мин

78h – через 20 мин

79h – через 30 мин

Минимальная регистрируемая длительность нарушения шлейфа

В ячейке памяти хранится количество перепроверок состояний аналоговых шлейфов, которое определяет минимальное время регистрации нарушения шлейфа (72…1008 мсек). Предотвращает ложные срабатывания системы при кратковременных сигналах нарушения шлейфа.

Диапазон значений 01h…0Eh (длительность паузы между проверками 72 мсек).

| Адрес ячейки EEPROM | Значение по умолчанию, для тактики 1 и 2 | Описание |
| --- | --- | --- |
| 19h | 04h | Минимальная длительность импульса 288 мсек |

«Электронная техника»