Назначение и устройство

Модуль предназначен для защиты телефонной аппаратуры отечественного и импортного производства от попадания на его входы скачков напряжения, обусловленных ударами молний или разрядов статического электричества. К модулю можно подключить одну линию. Модуль MP1 имеет в своём составе газонаполненные разрядники и варисторы, обеспечивая двухступенчатую защиту, что существенно повышает вероятность безотказной работы телефонного оборудования.

В первой ступени защиты стоят разрядники, которые обеспечивают отвод больших токов при возникновении высоковольтных импульсов. Вторая ступень защиты, в которой применены варисторы, обеспечивает отвод тока при импульсах  напряжения с большой скоростью нарастания.

В некоторых случаях, при большой энергии разрядов, возможен выход из строя модуля, но защищаемая аппаратура в большинстве случаев остаётся работоспособной, т.к. модуль берёт на себя основную долю энергии разряда.

Монтаж

Модуль монтируется в любом положении. Установка устройства должна производиться в сухом помещении. Место установки модуля должно обеспечивать удобные условия для монтажа и обслуживания. В качестве линий связи рекомендуется применять двухпроводные кабели контрольные с резиновой или пластиковой изоляцией, кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией. Сечение жил от 0,2 до 1,5 мм2. При подключении проводников необходимо соблюдать правила электробезопасности, т.к. проводники могут находиться под напряжением.

Внешняя линия, идущая от городской АТС, или линия, которая наиболее вероятно подвержена попаданию на неё разрядов электричества (воздушные линии связи), подключается к крайним контактам клеммника, расположенному со стороны разрядников (Ext).  Защищаемая аппаратура (мини АТС, факс, телефон, модем) подключается к крайним контактам клеммника, расположенному с противоположной стороны платы (Int). Центральные контакты у клеммников подключаются к шине заземления. Достаточно подключить заземление на один из клеммников. Сечение заземляющего проводника от 1 до 1,5 мм2.

Для защиты от механических повреждений и агрессивных условий модуль необходимо устанавливать в закрытый корпус.

ВНИМАНИЕ! Без выполненного по всем правилам заземления работа модуля по защите оборудования будет неполноценной.

Технические характеристики

Напряжение пробоя				230 в

Импульсный разрядный ток 8 мксек		10 кА

Разрядный ток 50 Гц,1 сек			10 А

Допустимое значение тока в линии		300 мА

Сопротивление постоянному току		1 Ом

Диапазон рабочих температур		-40…+85 0С

Количество защищаемых модулем линий 	1

Габаритные размеры				60*10*12 мм

Комплект поставки

-Модуль грозозащиты МР-1

-Руководство по эксплуатации

Гарантийные обязательства

Изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание аппаратуры в течение одного года со дня продажи. Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется в сервисном центре изготовителя, либо в уполномоченных сервисных центрах.

На устройства, вышедшие из строя в результате удара молнии или в результате длительного контакта с цепями под напряжением более 200 в, гарантийные  обязательства не распространяются.

Дата изготовления ...............200..

Дата продажи   .....................200..

ELEUS

Модуль грозозащиты “MP-1”

Руководство по монтажу и эксплуатации

«Электронная техника»