Краткое описание

С помощью сотового телефона стандарта GSM модуль RC-101 позволяет дистанционно включать и отключать электронную или электрическую аппаратуру и оборудование. При этом соединения между сотовым телефоном и модулем управления не происходит, переключение режимов (включение / выключение) происходит на стадии вызова. Соответственно GSM трафик не расходуется. После исполнения команды модуль автоматически сбрасывает (отбивает) вызов. С учётом использования стандарта GSM, расстояние не имеет значение, необходимо только наличие сети сотовой связи.

Алгоритм работы модуля состоит в последовательном включении и отключении выходных ключей через определённые промежутки времени, которые предварительно программируются с помощью SMS. После поступления входящего вызова включается ключ 1. Этот ключ будет включен на программируемый промежуток времени от 1 до 99 мин. Через определённую паузу (программируется от 1 до 99 сек) после включения 1 ключа включается ключ 2. Длительность его включения также программируется от 0,1 до 9,9 сек. В период после размыкания 2 ключа и до размыкания 1 ключа модуль контролирует 1 вход и при изменении его состояния осуществляет дозвон до первых трёх номеров, записанных в SIM карте. Для отключения реле раньше заданного времени достаточно второй раз позвонить на модуль.

Реализованный алгоритм работы ключей позволяет использовать этот модуль для дистанционного запуска двигателя автомобиля. Для этого ключ 1 должен быть подключен через реле т.о., чтобы включать зажигание, а ключ 2 должен через реле включать стартер. С помощью входа 1 можно контролировать запуск двигателя.

Работа всех составных частей модуля, а также состояние связи контролируется центральным микроконтроллером. При возникновении каких-либо проблем (например, с регистрацией в сети GSM), контроллер модуля автоматически произведёт перезапуск устройства и восстановит работоспособность системы.

Подготовка к работе и эксплуатация

В модуль SIM карта устанавливается в гнездо, находящееся на плате под верхней крышкой. Для доступа к SIM держателю необходимо осторожно снять верхнюю крышку модуля, открутив два шурупа расположенных по диагонали на верхней крышке.

Крышка SIM держателя сдвигается в сторону (по стрелке с надписью OPEN на крышке держателя) и затем откидывается. SIM карта вставляется в крышку. Угловой срез на SIM карте должен совпадать с угловой выемкой на основании держателя. Затем крышка в обратном порядке закрывается. При манипуляциях с установкой SIM карты не применять больших усилий во избежание поломки SIM держателя. Перед установкой или изъятием SIM карты необходимо отключать питание модуля. При установке верхней крышки, следите, чтобы светодиоды попали на свои места.

Перед установкой SIM карты в модуль необходимо отключить на этой карте запрос PIN кода через меню телефона, поставив эту SIM карту в любой сотовый телефон. Очистить все ячейки SIM карты от ненужных номеров. В ячейки SIM карты с первой по девяносто девятую могут быть записаны номера телефонов, при звонке с которых модуль позволяет управлять выходными ключами. Номера записываются в SIM карту в  формате 8 XXX XXX XXXX. При звонке с других номеров модуль отбивает вызов, состояние выходных ключей не меняется. Если в SIM карте нет ни одного номера, то будет учтён вызов или SMS с любого телефона.

Альтернативный способ записи номеров в ячейки SIM карты может быть осуществлён с помощью SMS. Для этого на номер модуля необходимо отправить сообщение формата  «XX-8NNNNNNNNNN» , где XX – номер ячейки в SIM карте в которую будет записан номер телефона (8NNNNNNNNNN). Например, «01-89131234567». Текст SMS набирать без кавычек и пробелов. При этом если на SIM карте не было номеров, SMS будет принята с любого номера. Если же какой-то номер уже записан, то SMS будет принята только с этого номера и только если номер находится в 1, 2 или 3 ячейках SIM карты. Поэтому при чистой SIM карте необходимо сразу прописать в какую-нибудь из первых трёх ячеек номер телефона, с которого будет в дальнейшем происходить программирование модуля с помощью SMS. Для стирания номера необходимо отправить SMS вида «XX-». Ячейка с номером XX будет очищена. При получении SMS модуль кратковременно переходит в режим обработки информации, при этом зелёный светодиод сигнализирует сериями по три коротких вспышки.

SMS для программирования временных параметров имеет следующий формат: =MM,SS,DD, где MM – длительность включения 1 ключа: 01…99 мин., SS – длительность паузы между включением 1 и 2 ключа: 01…99 сек., DD – длительность включения 2 ключа: 0,1…9,9 сек (в SMS указывается без запятой). Например, =15,05,20 – 1 ключ будет включен на 15 минут, после включения 1 ключа через 5 сек включится 2 ключ на две секунды. Эти параметры запрограммированы в модуле по умолчанию

SMS принимается только с номеров, которые есть в первых трёх ячейках SIM карты. Включаются ключи входящим вызовом на модуль с номеров, которые есть в первых 99 ячейках SIM карты. Следующим вызовом  ключи отключаются, либо они отключатся автоматически спустя некоторое время, которое было задано SMS.

При отправке на модуль SMS «M-0» или «M-1», модуль будет по-разному реагировать на входящий звонок. В первом случае модуль будет включать или выключать ключи без пропуска сигналов звонка. Во втором случае перед отбоем звонка модуль будет выдерживать определённые паузы. Если модуль пропустил два сигнала и затем сделал отбой вызова, ключи включаются. Если модуль пропустит четыре сигнала и только затем произведёт отбой вызова, ключи отключаются. По умолчанию включен режим M-1.

Текущая версия контролирует состояние 1 входа. Если контакт 1 входа замкнуть на минус питания, модуль активизирует вызов по трём первым номерам в SIM карте. При последующем отключении этого входа  модуль снова осуществит вызовы на первые три номера. Если ответить на вызов, по тональным сигналам можно определить подключен 1 вход к минусу питания или отключен.

Для запроса текущего состояния выходных ключей и входов необходимо отправить на модуль текстовое сообщение (SMS), в котором должен быть символ «?». В ответном сообщении модуль укажет состояние. Например: «Out=IO, In=LHMH». Где «Out=IO…» - состояние выходных ключей: I  – включен (1 выход), O – выключен (2 выход). «…In=LHMH» - состояние четырёх входов. L – низкий уровень (вход 1), замыкание входа на минус питания. Н  – высокий уровень (входы 2 и 4), вход отключен от минуса питания, но за счёт внутренней подтяжки имеет высокий уровень напряжения (4,4в). M – средний уровень (вход 3), формируется при замыкании входа на минус питания через резистор 3 кОм.

На верхней панели находятся два светодиода, зелёный и красный. Зелёный светодиод показывает процесс регистрации и состояние связи в сети GSM. При включении питания, пока модуль ещё не зарегистрирован, светодиод коротко вспыхивает каждые 2 секунды. Модуль проверяет наличие SIM карты. Затем модуль поверяет регистрацию в сети. Если регистрация не закончилась, зелёный светодиод коротко вспыхивает по два раза. На следующем этапе проверяется наличие номеров в SIM карте. При  отсутствии номеров светодиод коротко вспыхивает по 3 раза. Отсутствие номеров позволяет управлять модулем, но без ограничений по номерам.

Если все проверки прошли успешно и в SIM карте записан хотя бы один номер, зелёный светодиод меняет режим индикации: в основном горит, коротко выключаясь с периодом в 2 секунды. При этом количество выключений указывает на качество связи. Если только одно отключение, связь хорошая. Если два коротких отключения – уровень связи средний. Если три отключения – уровень связи низкий.

Красный светодиод показывает состояние выходных ключей. Если светодиод горит, то, как минимум, один ключ включен.

Антенна подключается через соответствующий разъём в верхней части модуля. Если приём неуверенный (тройное короткое выключение зелёного светодиода), возможно подключение внешней антенны с кабелем, которую располагают в более пригодном для приёма месте.

Питание модуля осуществляется от внешнего источника с постоянным напряжением от 6 до 26в, обеспечивающего ток не менее 400мА. В качестве источника питания может быть использован блок резервированного питания, имеющий в своём составе аккумулятор. Источник питания подключается к соответствующим клеммам модуля. Питание на устройство подавать в последнюю очередь, когда основные подготовительные и монтажные работы завершены.

При необходимости корпус модуля можно закрепить на вертикальной поверхности, использовав отверстия на нижней части корпуса. Для крепления с помощью шурупов, необходимо снять верхнюю крышку.

Исполнительные устройства подключаются к соответствующим клеммам. К клеммам «Выход 1» и «Выход 2» (тип «открытый коллектор») подключается отрицательный контакт исполнительного устройства (если устройство имеет полярность). Положительный контакт исполнительного устройства подключается к положительному проводу источника питания.

При выборе исполнительного устройства (например, реле) необходимо учитывать напряжение источника питания и ток, который он может обеспечить с учётом потребления модуля и исполнительных устройств. На подключаемое исполнительное устройство будет поступать напряжение почти равное напряжению источника питания. Мощные исполнительные устройства должны коммутироваться внешними реле или другими силовыми элементами (рассчитанными на соответствующие напряжения  и токи), подключенными к выходам модуля.

Требования безопасности

При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000в».

Все монтажные работы и работы связанные с устранением неисправностей должны проводиться после отключения устройства от сети питания.

Не допускать попадания влаги внутрь устройства. Если это всё же произошло, немедленно отключить устройство от сети питания до полного высыхания.

Не следует включать устройство с отключенной антенной. Это может привести к повреждению передатчика.

Комплектность

Модуль управления по сети GSM						1шт.

Штыревая антенна GSM (разъём SMA)						1шт.

Инструкция по эксплуатации							1шт.

Возможные проблемы и методы их устранения

| Описание проблемы | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не горят оба светодиода | Неисправен источник питания | Проверить или заменить источник питания |
|  | Неправильная полярность источника питания | Поменять провода от источника питания местами |
| Зелёный светодиод коротко вспыхивает в течение 1 мин и более | Отсутствует SIM карта или не снят запрос PIN кода. | Проверить SIM карту, снять запрос PIN кода |
| Зелёный светодиод дважды коротко вспыхивает в течение 1 мин или более | Модуль не зарегистрировался в сети, отсутствие сети GSM, очень низкий уровень приёма. | Разместить модуль или антенну в другом месте. Проверить антенну и антенный разъём. |
| Зелёный светодиод трижды коротко вспыхивает в течение 1 мин или более | В SIM карте отсутствуют номера | При необходимости, проверить наличие номеров, установив SIM карту в сотовый телефон. |

Технические характеристики

Напряжение питания 					              		6…26 в

Ток потребления в режиме ожидания при напряжении питания 6в		   	50 мА

Ток потребления во время дозвона при напряжении питания 6в		 		100 мА

Количество выходов ОК для управления внешними устройствами		     	2

Максимальное напряжение выходов для управления внешними устройствами		26 в

Максимальный ток выходов для управления внешними устройствами	 		400 мА

Диапазон рабочих температур 			        				-30 …+50

Габаритные размеры без учёта антенны			        		               65*45*21 мм

Гарантийные обязательства

- Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей оборудования и несёт ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Производитель осуществляет гарантийное обслуживание аппаратуры в течение 12 месяцев со дня продажи.

- В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно устранить дефекты оборудования путём его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине производителя.

- Производитель не несёт ответственности за любые убытки, возникшие вследствие некорректных действий по монтажу, сопровождению, эксплуатации, либо связанных с выходом из строя или неработоспособностью оборудования.

- Производитель не несёт ответственности по гарантии в случае, если произведённое им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил монтажа или условий эксплуатации, а также при попытке добиться от устройства выполнения функций, не заявленных производителем.

- Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется в сервисном центре производителя, либо в уполномоченных сервисных центрах.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные: воздействиями высоких температур, статического электричества, грозовых разрядов, химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимыми ударными воздействиями, небрежным обращением и транспортировкой, неправильной установкой, освоением и эксплуатацией, попаданием внутрь устройства посторонних предметов, насекомых.

Дата изготовления ..............201…г.

Дата продажи ......................201…г.

ELEUS

Модуль дистанционного управления

по сети GSM «RC-101»

(v.11)

Инструкция по монтажу, программированию и эксплуатации

«Электронная техника»