Краткое описание

Модуль RC-110 позволяет дистанционно контролировать температуру объекта с использованием сети GSM. В модуль можно прописать до 4 температурных меток, при достижении которых он будет оповещать до 9 абонентов. При этом также программируется и сообщается абонентам (при активизации оповещения) направление изменения температуры. Запросом с помощью SMS можно узнать текущую температуру и состояние выходных ключей. Измерения температуры производятся с помощью внешнего датчика температуры DS18B20 выпускаемого фирмой DALLAS Semiconductor.

Также модуль RC-110 позволяет дистанционно включать и отключать электронную или электрическую аппаратуру и оборудование. При этом соединения между сотовым телефоном и модулем не происходит, переключение режимов (включение / выключение) происходит на стадии вызова. Соответственно GSM трафик не расходуется. После исполнения команды модуль автоматически сбрасывает (отбивает) вызов. Количество сигналов вызова до отбоя позволяет контролировать, в каком состоянии находится удалённое оборудование.

Работа всех составных частей модуля, а также состояние связи контролируется центральным микроконтроллером. При возникновении каких-либо проблем (например, с регистрацией в сети GSM), контроллер модуля автоматически произведёт перезапуск устройства и восстановит работоспособность системы.

Подготовка к работе и эксплуатация

Перед установкой SIM карты в модуль, необходимо отключить на этой карте запрос PIN кода через меню телефона, поставив эту SIM карту в любой сотовый телефон. В ячейки SIM карты с первой по девятую вносятся номера телефонов, к которым будет дозваниваться модуль при активации оповещения и с которых разрешено управлять оборудованием, подключенным к модулю. Номера записываются в SIM карту в  формате 8 XXX XXX XXXX. Также в первую ячейку SIM карты в поле, где расположено имя абонента, записываются до 4 температурных меток в формате: >T1,<T2,=T3,>T4 (где >,<,= знаки, указывающие направление изменения температуры, при котором будет активировано оповещение). Знак > указывает, что оповещение будет активировано при повышении температуры выше значения, которое следует за этим знаком (T1, T2, T3 или T4). Знак <  - при снижении ниже соответствующего значения. Знак = - оповещение будет и при превышении значения, и при снижении ниже соответствующего значения. Между символами не должно быть пробелов. Значения температуры (T1,T2,T3 или T4) может быть указано в диапазоне от -55 до 99.

Например: =30,<-15,>-10,>58

В модуль SIM карта устанавливается в гнездо, находящееся на плате под верхней крышкой. Для доступа к SIM держателю необходимо осторожно снять верхнюю крышку модуля, открутив два шурупа расположенных по диагонали на верхней крышке. Крышка SIM держателя сдвигается в сторону (по стрелке с надписью OPEN на крышке держателя) и затем откидывается. SIM карта вставляется в крышку. Угловой срез на SIM карте должен совпадать с угловой выемкой на основании держателя. Затем крышка в обратном порядке закрывается. При манипуляциях с установкой SIM карты не применять больших усилий во избежание поломки SIM держателя. Перед установкой или изъятием SIM карты необходимо отключать питание модуля. При установке верхней крышки, следите, чтобы светодиоды попали на свои места.

На верхней панели находятся два светодиода, зелёный и красный. Зелёный светодиод показывает состояние связи в сети GSM. При включении питания, пока модуль ещё не зарегистрирован, светодиод коротко вспыхивает каждые 2 секунды. Модуль проверяет наличие SIM карты. Затем модуль проверяет регистрацию в сети. Если регистрация не закончилась, зелёный светодиод коротко вспыхивает по два раза. На следующем этапе проверяется корректность данных в SIM карте. При  наличие ошибок, светодиод коротко вспыхивает по 3 раза. Если все проверки прошли успешно, зелёный светодиод меняет режим индикации: в основном горит, коротко выключаясь с периодом в 2 секунды. При этом количество выключений указывает на качество связи. Если только одно отключение, связь хорошая. Если два коротких отключения – уровень связи средний. Если три отключения – уровень связи низкий. В этом случае для надёжности стоит попробовать улучшить связь, например применением выносной антенны.

Красный светодиод показывает состояние выходных ключей или режим оповещения. Если происходит оповещение абонентов, светодиод коротко вспыхивает. Количество вспышек в периоде соответствует порядковому номеру температурной метки, из-за которой происходит оповещение. Если оповещение не активировано, красный светодиод горит, когда выходные ключи включены и погашен, когда ключи выключены.

Антенна подключается через соответствующий разъём в верхней части модуля. Если приём не уверенный (тройное короткое выключение зелёного светодиода) возможно подключение внешней антенны с кабелем, которую располагают в более пригодном для приёма месте.

Питание модуля осуществляется от внешнего источника с напряжением от 5в до 16в. В качестве источника питания может быть использован блок резервного питания, имеющий в своём составе аккумулятор. Источник питания подключается к соответствующим клеммам модуля. Питание на устройство подавать в последнюю очередь, когда основные подготовительные и монтажные работы завершены.

Датчик температуры DS18B20 подключается в соответствие со схемой. Провод с белой продольной полосой подключается к отрицательному контакту, идущему к источнику питания. Второй провод подключается к контакту под номером 1 из группы «Вход» (6 контакт, считая со стороны подключения источника питания).

Исполнительные устройства подключаются отрицательным контактом (если устройство имеет полярность) к клеммам «Выход 1», «Выход 2» (тип «открытый коллектор»), а другим контактом к положительному проводу питания.

При выборе исполнительного устройства (например, реле) необходимо учитывать напряжение источника питания и ток, который он может обеспечить с учётом потребления модуля и исполнительных устройств. На подключаемое исполнительное устройство будет поступать напряжение почти равное напряжению источника питания. Мощные исполнительные устройства должны коммутироваться внешними реле или другими силовыми элементами (рассчитанными на соответствующие напряжения  и токи), подключенными к выходным ключам модуля.

При необходимости корпус модуля можно закрепить на вертикальной поверхности, использовав отверстия на нижней части корпуса. Для крепления с помощью шурупов, необходимо снять верхнюю крышку.

При активизации оповещения модуль производит поочерёдный дозвон до номеров телефонов записанных у него в SIM карте. Если абонент ответил на вызов, модуль формирует сигналы, по которым можно определить, какое значение температуры достигнуто и направление изменения температуры. Если пройдена первая температурная метка сигнал, который будет слышать абонент, одиночный. Его тональность будет выше, если температура увеличивается, и ниже, если температура уменьшается. Для второй, третьей и четвёртой температурных меток соответственно будет формироваться по 2, 3 и 4 сигнала. Тональности сигналов в этих случаях будут последовательно увеличиваться, если температура возрастает и уменьшаться, если температура снижается. Дозвон до каждого номера будет осуществляться в течение 1 минуты, если абонент не произведёт отбой этого вызова. После оповещения по всем номерам модуль перейдёт в режим дальнейшего контроля температуры. Если во время процедуры оповещения произойдёт достижение очередной температурной метки, текущая процедура оповещения прекращается и запускается новая с соответствующей звуковой сигнализацией. Во время активизации оповещения управление выходными ключами ограничено, т.к. канал GSM связи занят и вызов модуля может происходить либо в промежутках между дозвонами, либо по окончанию процедуры оповещения.

Принцип работы выходных ключей состоит в переключении режимов включено / выключено поочерёдно при поступлении входящего звонка. Если модуль пропустил два сигнала и затем сделал отбой вызова, соответственно он перешёл в режим включено. При следующем входящем звонке модуль пропустит четыре сигнала и только затем произведёт отбой вызова, а сам переключится в режим выключено. В текущей версии оба выходных ключа работают параллельно.

Для запроса текущей температуры необходимо отправить на модуль текстовое сообщение (SMS), в котором должен быть только один символ - ? (знак вопроса) . В ответном сообщении модуль укажет текущую температуру и состояние выходных ключей. Например: «t=21, k1=S, k2=S» или «t=-15, k1=C, k2=C». Цифры после «t=» текущая температура. Символы «S» или «C» после «k1=» («k2=») состояние выходных ключей, соответственно, ключ включен или выключен. Обрабатываются только те сообщения, которые поступают с номеров, которые есть в SIM карте модуля и содержат символ вопроса.

Требования безопасности

При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000в». Все монтажные работы и работы связанные с устранением неисправностей должны проводиться после отключения устройства от сети питания. Не допускать попадания влаги внутрь устройства. Если это всё же произошло, немедленно отключить устройство от сети питания до полного высыхания. Не следует включать устройство с отключенной антенной. Это может привести к повреждению передатчика.

Комплектность

* Модуль контроля	RC-110							1шт.

* Штыревая антенна GSM							1шт.

* Датчик температуры DS18B20							1шт.

* Источник питания (6…14в)							1шт.

* Инструкция по эксплуатации							1шт.

Технические характеристики

* Напряжение питания 					              	            	5…16 в

* Ток потребления в режиме ожидания при напряжении питания 6в	       		50 мА

* Ток потребления во время дозвона при напряжении питания 6в		          	100 мА

* Количество выходов ОК для управления внешними устройствами		    	2

* Максимальное напряжение выходов для управления внешними устройствами		24в

* Максимальный ток выходов для управления внешними устройствами	 		200 мА

* Диапазон рабочих температур модуля			       	          		-30…+50

* Габаритные размеры без учёта антенны			        	          		65*45*21 мм

Возможные проблемы и методы их устранения

| Описание проблемы | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не горят оба светодиода | Неисправен источник питания | Проверить или заменить источник питания |
|  | Неправильная полярность источника питания | Поменять провода от источника питания местами |
| Зелёный светодиод коротко вспыхивает в течение 1 мин и более | Отсутствует SIM карта или не снят запрос PIN кода. | Проверить SIM карту, снять запрос PIN кода |
| Зелёный светодиод дважды коротко вспыхивает в течение 1 мин или более | Модуль не зарегистрировался в сети, отсутствие сети GSM, очень низкий уровень приёма. | Разместить модуль или антенну в другом месте. Проверить антенну и антенный разъём. |
| Зелёный светодиод трижды коротко вспыхивает в течение 1 мин или более | Ошибка в значениях температур записанных в SIM карте | Проверить значения, установив SIM карту в сотовый телефон |

Гарантийные обязательства

- Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей оборудования и несёт ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Производитель осуществляет гарантийное обслуживание аппаратуры в течение 12 месяцев со дня продажи.

- В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно устранить дефекты оборудования путём его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине производителя.

- Производитель не несёт ответственности за любые убытки, возникшие вследствие некорректных действий по монтажу, сопровождению, эксплуатации, либо связанных с выходом из строя или неработоспособностью оборудования.

- Производитель не несёт ответственности по гарантии в случае, если произведённое им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил монтажа или условий эксплуатации, а также при попытке добиться от устройства выполнения функций, не заявленных производителем.

- Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется в сервисном центре производителя, либо в уполномоченных сервисных центрах.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные: воздействиями высоких температур, статического электричества, грозовых разрядов, химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимыми ударными воздействиями, небрежным обращением и транспортировкой, неправильной установкой, освоением и эксплуатацией, попаданием внутрь устройства посторонних предметов, насекомых.

Дата изготовления ..............201…г.

Дата продажи ......................201…г.

ELEUS

Модуль контроля температуры

с оповещением и управлением

по сети GSM «RC-110»

(v.06)

Инструкция по монтажу, программированию и эксплуатации

«Электронная техника»