Краткое описание

Модуль RC-110 v.08 позволяет дистанционно контролировать температуру объекта с использованием сети GSM. В модуль можно прописать до 4 температурных меток, при достижении которых он будет оповещать до 9 абонентов. Программирование номеров и температурных  меток осуществляется с помощью SMS команд. При этом также программируется и сообщается абонентам направление изменения температуры. Оповещение может быть осуществлено как с помощью вызова, так и с помощью SMS. Запросом с помощью SMS можно узнать текущую температуру, состояние 3 входов и 2 выходных ключей. Измерения температуры производятся с помощью внешнего датчика температуры DS18B20 выпускаемого фирмой DALLAS Semiconductor.

С помощью вызова или SMS команды модуль RC-110 позволяет дистанционно включать и отключать электронную или электрическую аппаратуру и оборудование. При входящем вызове соединения между сотовым телефоном и модулем не происходит. Соответственно GSM трафик не расходуется. После исполнения команды модуль автоматически сбрасывает (отбивает) вызов. Количество сигналов вызова до отбоя позволяет контролировать, в каком состоянии находится удалённое оборудование.

Модуль RC-110 v.08 может автоматически включать и выключать выходные ключи в зависимости от заданной температуры, т.е. самостоятельно поддерживать температуру в заданном диапазоне. Этот диапазон программируется с помощью SMS команд, т.е. его можно оперативно дистанционно менять.

Подготовка к работе и эксплуатация

Перед установкой SIM карты в модуль, необходимо отключить на этой карте запрос PIN кода через меню телефона, поставив эту SIM карту в любой сотовый телефон. В ячейки SIM карты с первой по девятую вносятся номера телефонов, к которым будет дозваниваться модуль при активации оповещения и с которых разрешено управлять оборудованием, подключенным к модулю. Номера записываются в  формате +7NNNNNNNNNN. В поле имя для каждого номера необходимо записать латинскую букву C или M. Буква C при необходимости оповещения будет активировать вызов на указанный номер телефона, а при указании буквы M на этот номер будет отправлено SMS сообщение такого же формата ,как и при запросе состояния модуля SMS командой ? .

Перед установкой  SIM карты необходимо с помощью сотового телефона прописать хотя бы один номер в память карты, с которого в дальнейшем и будет происходить программирование параметров модуля. Дополнительные номера затем можно прописать с помощью SMS команд (см. ниже).

В модуль SIM карта устанавливается в гнездо, находящееся на плате под верхней крышкой. Для доступа к SIM держателю необходимо осторожно снять верхнюю крышку модуля, открутив два шурупа расположенных по диагонали на верхней крышке. Крышка SIM держателя сдвигается в сторону (по стрелке с надписью OPEN на крышке держателя) и затем откидывается. SIM карта вставляется в крышку. Угловой срез на SIM карте должен совпадать с угловой выемкой на основании держателя. Затем крышка в обратном порядке закрывается. При манипуляциях с установкой SIM карты не применять больших усилий во избежание поломки SIM держателя. Перед установкой или изъятием SIM карты необходимо отключать питание модуля. При установке верхней крышки, следите, чтобы светодиоды попали на свои места. При необходимости корпус модуля можно закрепить на вертикальной поверхности, использовав отверстия на нижней части корпуса. Для крепления с помощью шурупов, необходимо снять верхнюю крышку.

На верхней панели находятся два светодиода, зелёный и красный. Зелёный светодиод показывает состояние связи в сети GSM. При включении питания, пока модуль ещё не зарегистрирован, светодиод коротко вспыхивает каждые 2 секунды. Модуль проверяет наличие SIM карты. Затем модуль проверяет регистрацию в сети. Если регистрация не закончилась, зелёный светодиод коротко вспыхивает по два раза. Если все проверки прошли успешно, зелёный светодиод меняет режим индикации: в основном горит, коротко выключаясь с периодом в 2 секунды. При этом количество выключений указывает на качество связи. Если только одно отключение, связь хорошая. Если два коротких отключения – уровень связи средний. Если три отключения – уровень связи низкий. В этом случае для надёжности стоит попробовать улучшить связь, например применением выносной антенны.

Красный светодиод показывает состояние 1 выходного ключа или режим оповещения. Если происходит оповещение абонентов, светодиод коротко вспыхивает. Количество вспышек в периоде соответствует порядковому номеру температурной метки, из-за которой происходит оповещение. Если оповещение не активировано, красный светодиод горит, когда 1 выходной ключ включен и погашен, когда ключ выключен.

Антенна подключается через соответствующий разъём в верхней части модуля. Если приём не уверенный (тройное короткое выключение зелёного светодиода) возможно подключение внешней антенны с кабелем, которую располагают в более пригодном для приёма месте.

Питание модуля осуществляется от внешнего источника с напряжением от 6 В до 26 В. В качестве источника питания может быть использован блок резервного питания, имеющий в своём составе аккумулятор. Источник питания подключается к соответствующим клеммам модуля. Питание на устройство подавать в последнюю очередь, когда основные подготовительные и монтажные работы завершены.

Датчик температуры DS18B20 подключается в соответствие со схемой. Провод с белой продольной полосой подключается к отрицательному контакту, идущему к источнику питания. Второй провод подключается к контакту под номером 1 из группы «Вход» (6 контакт, считая со стороны подключения источника питания).

Исполнительные устройства подключаются отрицательным контактом (если устройство имеет полярность) к клеммам «Выход 1», «Выход 2» (тип «открытый коллектор»), а другим контактом к положительному проводу питания.

При выборе исполнительного устройства (например, реле) необходимо учитывать напряжение источника питания и ток, который он может обеспечить с учётом потребления модуля и исполнительных устройств. На подключаемое исполнительное устройство будет поступать напряжение почти равное напряжению источника питания. Мощные исполнительные устройства должны коммутироваться внешними реле или другими силовыми элементами (рассчитанными на соответствующие напряжения  и токи), подключенными к выходным ключам модуля.

Для программирования и управления модулем применяются  следующие виды SMS команд (буквы только латинского алфавита, команды пишутся без пробелов).

?  	запрос текущего состояния модуля, ответ в обратном SMS, например, следующего вида:

t=23, In=HML, Out=IO, T1<-10, T2>20, T3=10, T4-, K1<-15, K2+

где 	t=…  	текущая температура

In=…	состояние 2,3 и 4 входов соответственно, H – ключ разомкнут, L- ключ замкнут, M – ключ замкнут через сопротивление 3к (см.рис.)

Out=…	состояние соответствующих выходных ключей,

I – выходной ключ замкнут на минус питания, O – ключ разомкнут

T1…T4	параметры температурных меток записанных ранее в модуль с

помощью SMS команды (см.ниже)

К1, K2	параметры управляющие выходными ключами записанные ранее в

модуль с помощью SMS команды (см.ниже)

1,+79131234567,C  	запись в 1 ячейку SIM карты номера с типом оповещения (C).

Символ “C” означает, что на этот номер оповещение будет осуществляться с помощью вызова. Если вместо символа “C” будет символ “M”, то оповещение будет приходить в виде SMS, такого же формата, как при запросе “?”. Номер ячейки может быть от 1 до 9.

3, 	удаление номера из ячейки 3.

TN>t 	запись параметра соответствующей температурной метки (N от 1 до 4). Температура (t) в диапазоне -50…99. Знак сравнения: >, < или =. Для примера, оповещение будет активировано:

T1>-10	при увеличении температуры выше -10 градусов

T4<20	при уменьшении температуры ниже 20 градусов

T2=15	если температура будет равна 15 градусам

T3-	удаление температурной метки

KN>t 	запись параметра температуры при котором будет автоматически включен соответствующий ключ (N - 1 или 2).

Температура (t) в диапазоне -50…99. Знак сравнения: >или <. Например:

K1>20	1 ключ включится при температуре выше 20 градусов

K2<-15	2 ключ включится при температуре ниже -15 градусов

K2+	2 ключ будет постоянно включен

K1-	1 ключ будет постоянно выключен.Последние два параметра позволяют включать и выключать ключи с помощью SMS.

Если позвонить на модуль с разрешённого номера (который есть в SIM карте модуля), то 1 выходной ключ будет попеременно включаться и выключаться при каждом новом вызове. Но для этого автоматическое управление 1 ключом должно быть выключено с помощью SMS команды K1- . По количеству пропущенных гудков можно контролировать в какое состояние перешёл 1 ключ. Если модуль пропустил два сигнала и затем сделал отбой вызова, соответственно ключ перешёл в режим включено. При следующем входящем вызове модуль пропустит четыре сигнала и только затем произведёт отбой, а ключ перейдёт в режим выключено.

При активизации оповещения в виде вызова, модуль производит поочерёдный дозвон до номеров телефонов записанных у него в SIM карте. Если абонент ответил на вызов, модуль формирует сигналы, по которым можно определить, какое значение температуры достигнуто и направление изменения температуры. Если пройдена первая температурная метка, сигнал, который будет слышать абонент, одиночный. Его тональность будет выше, если температура увеличивается, и ниже, если температура уменьшается. Для второй, третьей и четвёртой температурных меток соответственно будет формироваться по 2, 3 и 4 сигнала. Тональности сигналов в этих случаях будут последовательно увеличиваться, если температура возрастает и уменьшаться, если температура снижается. Дозвон до каждого номера будет осуществляться в течение 1 минуты, если абонент не произведёт отбой этого вызова. После оповещения по всем номерам модуль перейдёт в режим дальнейшего контроля температуры. Если во время процедуры оповещения произойдёт достижение очередной температурной метки, текущая процедура оповещения прекращается и запускается новая с соответствующей звуковой сигнализацией.

Текущая версия контролирует состояние второго входа. Если контакт 2 входа замкнуть на минус питания, модуль активизирует оповещение по номерам из SIM карты. При последующем отключении этого входа  модуль снова осуществит вызовы на эти номера. Если ответить на вызов, то по тональным сигналам можно определить подключен 2 вход к минусу питания или отключен.

Требования безопасности

При установке и эксплуатации устройства следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000в». Все монтажные работы и работы связанные с устранением неисправностей должны проводиться после отключения устройства от сети питания. Не допускать попадания влаги внутрь устройства. Если это всё же произошло, немедленно отключить устройство от сети питания до полного высыхания. Не следует включать устройство с отключенной антенной. Это может привести к повреждению передатчика.

Комплектность

* Модуль контроля	RC-110							1шт.

* Штыревая антенна GSM							1шт.

* Датчик температуры DS18B20							1шт.

* Сетевой источник питания							1шт.

* Инструкция по эксплуатации							1шт.

Технические характеристики

* Напряжение питания 					              	            	6…26 В

* Ток потребления в режиме ожидания при напряжении питания 6в	       		50 мА

* Ток потребления во время дозвона при напряжении питания 6в		          	100 мА

* Количество выходов ОК для управления внешними устройствами		    	2

* Максимальное напряжение выходов для управления внешними устройствами		26 В

* Максимальный ток выходов для управления внешними устройствами	 		200 мА

* Диапазон рабочих температур ( без учёта SIM карты ! )	        			-30 …+50

* Габаритные размеры без учёта антенны			        	          		65*45*21 мм

Гарантийные обязательства

- Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей оборудования и несёт ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Производитель осуществляет гарантийное обслуживание аппаратуры в течение 12 месяцев со дня продажи.

- В течение гарантийного срока производитель обязуется бесплатно устранить дефекты оборудования путём его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине производителя.

- Производитель не несёт ответственности за любые убытки, возникшие вследствие некорректных действий по монтажу, сопровождению, эксплуатации, либо связанных с выходом из строя или неработоспособностью оборудования.

- Производитель не несёт ответственности по гарантии в случае, если произведённое им тестирование и/или анализ показали, что заявленный дефект в устройстве отсутствует, либо он возник вследствие нарушения правил монтажа или условий эксплуатации, а также при попытке добиться от устройства выполнения функций, не заявленных производителем.

- Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание осуществляется в сервисном центре производителя, либо в уполномоченных сервисных центрах.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- если были нарушены или удалены гарантийные отметки на изделии или его составных частях;

- если обнаружена некомплектность изделия, или изделие ремонтировалось лицом, не уполномоченным поставщиком;

- если сеть электропитания не соответствует требованиям, перечисленным в разделе “Технические характеристики”;

- если изделие имеет повреждения, вызванные: воздействиями высоких температур, статического электричества, грозовых разрядов, химически агрессивных сред, повышенной запылённости и влажности, недопустимыми ударными воздействиями, небрежным обращением и транспортировкой, неправильной установкой, освоением и эксплуатацией, попаданием внутрь устройства посторонних предметов, насекомых.

Дата изготовления ..............201…г.

Дата продажи ......................201…г.

ELEUS

Модуль контроля температуры

с оповещением и управлением

по сети GSM «RC-110»

(v.08)

Инструкция по монтажу, программированию и эксплуатации

«Электронная техника»